智能模块数据机房系统技术要求

技术要求

为了保障机房建设中核心部件的兼容性、一致性及美观，子系统中机柜及封闭冷通道系统、精密空调系统、数据中心监控管理系统均采用同一厂商提供的产品，所投产品厂家具独立的研发能力，具有并提供国家级实验室CNAS和A2LA认证证书、信息安全管理体系认证证书。

提供原厂三年免费升级服务。

1、 配电制冷一体柜技术要求：

技术要求：主要特点

配电系统采用一台配电制冷一体柜，柜内集成了机架式UPS、配电模块、空调室内机模块和动环系统数据采集器等，支持单路380V供电。单路供电时配置配电模块，双路供电时需额外配置ATS配电单元,提供产品彩页。

配电制冷一体柜集成UPS输入输出、IT负载、空调配电、监控系统配电等，支持单路380V供电。

配电模块机架式安装，包括防雷器、UPS输入/输出/维修旁路、IT、空调，双路供电时选配ATS配电模块。

风冷空调包含室内机和室外机，由市电供电。

监控系统供电：包括数据采集器、控制大屏、温湿度传感器、感烟探测器、漏水传感器等。

### 配电制冷一体柜参数：

| 名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | 380V/400V/415V |
| 额定绝缘电压 | 440V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 工作电流 | ＜125A |
| 防雷等级 | 配置C级防雷器 |
| IP等级 | IP20 |
| 出线方式 | 上进上出，下进下出 |
| 内置安装模块（可选） | 防雷模块、IT配电模块、空调配电模块、精密空调、UPS |
| 认证 | 整机CE（以机柜为单元，按照最大配置（配电、数据采集器、UPS10kVA 、1台空调室内机），按照EN55022 CLASS A标准，进行测试认证） |
| 环保 | RoHS，REACH |

2、 机柜及PDU系统

技术要求

- 本次配置6套机柜，采用600mm宽1100mm深2000mm高的标准机柜，机柜分单排放置，采用封闭冷通道，含通道宽度为1350mm；

- 机柜与配电列头柜外观及尺寸需要一致，颜色无色差；

- 机柜通道采用封闭冷通道功能；

- 投标产品静态承重负载大于等于1800kg，（需提供正规的第三方承重测试报告和抗震测试报告）。

技术参数

| 序号 | 名称 |  | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜外观及性能指标 | 高强度A级优质冷轧钢板，承重部分厚度至少为1.5mm，钢板前处理流程包括：酸洗、鳞化、纯水清洗. |  |
|  |  | 投标产品表面颜色为黑色；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试；涂层厚度采用GB/T1768标准进行测试，60μm~80μm之间 |  |
|  |  | 机柜前后门采用全通风网孔设计，前门单开，后门双开门，减少维护空间，通风率≥67%。 |  |
|  |  | 投标厂商所投机柜产品必须符合欧洲ROHS标准，并提供欧洲ROHS相关认证证书。 |  |
|  |  | 投标产品前门为单开网孔门,前门锁为单点锁，锁紧可靠，门锁开启轻巧、无噪音，锁芯旋转灵活无卡涩，满足左手或右手开门习惯；双开后门用锁锁为连杆式锁，结构简单，锁紧牢固,门锁开启轻巧、无噪音，锁芯旋转灵活无卡涩，满足左手或右手开门习惯.机柜前后门锁钥匙通开。 |  |
|  |  | 机柜底部配备四个脚轮和四个调平支腿。 |  |
|  |  | 投标产品承重需静态负载大于等于1800kg |  |
|  |  | 机柜为19英寸标准服务器机柜，宽度600mm，深度1200mm范围内，高度为42U，机柜后侧设置两条竖装PDU安装位置。 |  |
| 2 | 机柜接地 | 机柜内通过接地铜排多点接地和等电位连接，铜排可与机架方孔条固定。 |  |
| 3 | PDU配电 | 每个机柜配备一个PDU，PDU直接安装在机柜的背面，规格：Rack PDU, 32A, 230V, 配置≥20个C13，2个C19。 |  |
| 4 | PDU接地 | 机柜需单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。 |  |
| 5 | 冷通道气流遏制系统 | 1、加装机柜封闭冷通系统功能，端门框架内部都采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％ 端门框架采用高强度A级优质碳素冷轧钢板1.2mm，厚度不低于12mm，透光率不小于90％，符合机房防火要求； |  |

### 3、机房环境动力监控系统

1）总体要求

  - 采用统一管理平台，实现对数据中心所有基础设施，包括动力、环境、视频、门禁等进行集中监控和管理；管理软件支持平板电脑接入，提供平板电脑及手机APP管理界面,提供APP手机截图加盖投标人公章 。

  - 数据采集采用无线方式采集数据，数据采集器应具有缓存功能和断点续传功能，保证通讯中断和恢复连接后监控数据的完整性；

  - APP客户端须能够支持安卓4.0及以上智能设备，须为独立的APP程序，而非web客户端。手机APP客户端须能显示机房的告警信息、能效指标、设备的状态参数、资产信息等

  - 具备容量管理功能---支持对机房各个机柜空间容量、机柜负载进行分析和管理，迅速定位下一台服务器的最佳安装位置；支持对配电容量进行分析和管理，通过对当前配电的使用情况进行统计和分析，为机房改造、扩容提供配电的数据依据；支持对制冷量进行分析和管理，通过了解机房制冷总体状况、分布情况及使用效率，为机房改造、扩容提供制冷的数据依据；系统需具有开放的系统架构，提供标准的南北向接口，支持快速集成；

  - 能够选配能效管理功能---支持对IT设备、空调设备、照明设备、电源等系统的用电情况进行实时监测，对设备耗电情况进行精细化的统计和分析；PUE电量监测点可通过手动配置对局部范围的PUE进行计算和统计、显示，实现精细管理；支持能耗数据的采集、统计，可通过报表上报，支持柱状图、饼图等多种显示形式；

  - 基于Web的远程管理功能，通过短信、Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守。

  - 控制器、采集器均为管理系统厂家自研设备。

2）系统容量要求

  - 系统要求支持不少于1000个智能节点（对应设备通讯地址）的监控和管理；

  - 系统要求支持不少于20000个指标数据，日志可在系统中保存半年；

  - 系统要求支持至少20个客户端同时连接访问；

  - 通讯中断后恢复连接，管理系统恢复数据采集；

3）功能要求：

- 配电：电压、电流及开关状态。

- UPS检测与控制。

- 消防报警检测。

- 空调的检测与控制。

- 漏水监控。

- 机柜PDU监控。

- 提供声、光、电、邮及短信等多种分级报警方式。

- 集中监控：对以上内容通过计算机进行集中监控。

- 支持WEB界面监控和移动终端APP监管功能

4）配电系统检测

在配电列头柜的三相总进线监测，对其进行实时电压（V）、电流、负载功率监视。

5）精密空调系统监测

预留液位检传感器。

6）温湿度监测

用户场地情况：检测机房内温湿度情况。

需求：机房安装温湿度传感器，当任意点（安装传感器位置）出现温湿度异常时，监控主机会自动弹出相关画面，并且同时伴有多媒体语音报警和手机短信报警。

系统功能与技术要求：

- 结构合理、可靠性高。

- 简便可靠的操作方法。

- 无可调部件，不用编程，不忽视任一报警状态，也不会误报警无暴露的金属结构，构线缆耐腐蚀、强度高质量可靠，获ISO9001认证。

- 简单易懂的监测面板，清晰明确地指示系统状态

- 自我表现校正，不需模糊判断

- 直接安装和更改，扩充组态能力强

- 模块化设计，维护、替换方便

- 快速精度高，误差不大于0.1%

- 产品先进，感应线缆上的每一部分都可感应液体的存在，不用于旧式的点感应测漏产品。

以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查.