
智能双向能量管理系统技术要求
1.项目整体方案

1.1系统电气框图

本系统是由一套100kWPCS的储能系统和三套10kWPCS的储能系统（已完成采购）组成。具备多种主从关系的混合运行模式，在大功率系统下，三小功率系统可跟随运行，亦可三小系统各自独立运行等多种运行模式。

电气系统图如下：


[image: image1.wmf]1.2常规运行模式

1.2.1并网模式

该模式为市电正常，所有断路器均处于合闸状态，4台PCS支持EMS控制充放电功率。

1.2.2并网转离网

主动离网：根据后台指令下达离网指令，PCS装置可实现并网运行无缝切换到离网运行功能，切换时间0ms；

被动离网：在电网突然掉电情况下，PCS装置可实现并网运行平滑切换到离网运行功能，切换时间＜10ms，切换同时必须由PCS装置切除并网点开关，以防止突然来电造成的短路故障；
1.2.3离网转并网

当市电恢复，可选择两种模式，一是来电自动同期，二是来电后EMS下达同期信号。两种模式为可切换功能。

在无同期装置情况下，PCS装置自身可实现离网运行无缝切换并网运行功能。（PCS装置自身必须具备主动控制并网点开关分合闸功能）
1.2.4多机并联功能

在离网独立运行情况下，可实现多台PCS无通讯并联运行功能，实现即插即用功能，无需设置主机，先启动则为主机，从机采用下垂控制均分负荷功率。
2.储能变流器参数

储能双向变流器（PCS）是交/直流侧可控的四象限运行的变流装置，实现对电能的交直流双向转换。PCS可以实现电池储能系统直流电池与交流电网之间的双向能量传递，通过控制策略实现对电池系统的充放电管理、对网侧负荷功率的跟踪、对电池储能系统充放电功率的控制、对离网运行方式下网侧电压的控制等。


[image: image2.emf]C2

R3

EMI

EMI

A

B

C

N

直流

端口

T

Q1

KM1

KM2

R1

L1

C1

KM4

KM5

KM3

R2

Q2


参数表如下：

	额定功率
	100kW
	过载能力
	110% 2h

	允许电网电压范围
	380±10%V
	
	120% 10min ；150% 1min



	直流电压范围
	280-750V
	防护等级
	IP20

	允许电网频率范围
	50±1%Hz
	噪音
	<65dB

	交流电流THD
	<3%
	直流稳压精度
	±1%

	交流电压THD
	<3%
	海拔
	≤2000m

	功率因数
	-1~1
	冷却
	风冷

	三相输出电压不平衡度
	<2%
	重量
	0.85吨

	输出相位偏差
	<3%
	通讯接口
	RS485/CAN

	系统最大效率
	>95%
	尺寸（长*深*高mm）
	1000*800*2260


_1234567890.dwg
沈时伟


_1234567891.unknown

