项目需求：

电池数量：四十节

更换电池连接线;一批

蓄电池技术指标：

1．原有机房UPS系统主机为APC，电池为力迅电池，所供电池应与原机房UPS系统匹配；

2．单节12V/100AH（10hr,1.80V/单体，25℃）；

3．壳体：ABS工程塑料；

4．充电：端电压低于2.18V/只，有两节以上或搁置不用超过3个月或浮充3个月无放电时，应做充电维护；

5．测量连接点压降与温升：压降不大于10mv（1小时放电率），温升不大于20度；

6．循环使用寿命：80％放电深度时≥300次；放电80％以上，充电三天内应恢复正常；放电80％以上，充电后测量端电压应在2.15V以上；

7．电池供应商应负责安装、调试，以使机房原有UPS系统恢复正常功能。

其他要求：

蓄电池原厂提供三年质保；设备制造商通过ISO14001、IS018001、,ISO9001认证并有蓄电池生产许可证；电池通过泰尔认证，提供泰尔认证报告；