精密空调扩容技术要求

本次为原有的模块化数据中心扩容1台11KW的精密空调，扩容须兼容原有模块化数据中心制冷系统，并对现有配电系统以及新风系统进行改造升级，需要保持与原系统一致，以保证能够顺利安装，负载平衡。（原模块化数据中心：华为Fusion Module 800 小型智能微模块数据中心；空调模块：NetCol5000-A011）

精密空调系统技术要求

数据中心采用的是机架式空调与密封通道结合的制冷方式：机架式空调和设备机柜共同组成密闭冷通道，实现冷热空气隔离，机架式空调安装高度为10U，所投空调型号需提供中国节能认证试验报告及CQC认证证书。

风冷机架式空调室内机参数

| 项目 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 制冷类型 | 风冷直膨式 | - |
| 电压范围 | 198V～264V AC/1Ph/50Hz | - |
| 电源制式 | 220V～240V AC |  |
| 电压频率范围 | 47Hz～53Hz | - |
| 制冷剂 | R410A | - |
| 额定制冷量 | 11kW | 回风37.8℃，25% RH，室外35℃ |
| 风量 | 2600m³/h | - |
| 安装方式 | 机架式安装 | 安装在配电制冷一体柜内 |
| 排水方式 | 兼容上、下排水，支持强排水 | - |
| 走管方式 | 兼容上/下走管 | - |
| 过滤网等级 | G3 | - |
| 加湿 | 1kg/h |  |
| 除湿 | 具有低载除湿功能 | - |
| 加热 | 3kW |  |
| 工作温度（室内） | 0℃～40℃ | - |
| 工作温度（室外） | -20℃～+45℃ |  |
| 存储温度 | -40℃～+70℃ | 带冷媒时-40℃～+55℃ |
| 存储湿度 | 5% RH～95% RH | - |
| 海拔高度 | 0m～4000m |  |
| 认证 | CE、CCC、ROHS认证和REACH指令 | - |

- 空调室外机参数

| 项目 | 参数值 |
| --- | --- |
| 电源范围 | 198V～264V AC/1Ph/50Hz |
| 电源制式 | 单相220V～240V AC |
| 电压频率范围 | 47Hz～53Hz |
| 制冷剂 | R410A |
| 压缩机类型 | 直流变频 |
| 额定制冷功率 | 3.3kW |
| 额定制冷电流 | 15.0A |
| 最大输入电流 | 24.0A |
| 噪音 | 60.0dB（A） |
| 安装方式 | 竖直安装 |
| 工作温度（室外） | -20℃～+45℃ |
| 存储温度 | -40℃～+70℃ 带冷媒时-40℃～+55℃ |
| 存储湿度 | 5% RH～95% RH |

以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查.