
锂电池储能系统技术要求
1. 产品清单

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	标准储能模组
	
	个
	11
	

	2
	高压开关控制盒
	
	套
	1
	

	3
	电池架
	
	套
	1
	


2.方案要求

2.1项目概况：

该项目为室内储能，系统应用场所为室内使用，应用场景主要为削峰填谷，PCS负载为100kW。

初步总体方案是：

装配总功率100kW的储能变流器（PCS），储能电池总装配电量为101.376k Wh，共为1个电池簇构成。

2.2系统拓扑图：

[image: image1.png]BE

0.4kVEEZ:

EERHX

BEREIR





2.3储能电池：
（1）电芯性能
电芯采用磷酸铁锂电芯，容量120Ah，标称电压3.2V，电芯月自放电率≤2%，电芯需通过GBT 31484-2015、GBT 31485-2015和GBT 31486-2015国家强检测试，安全性能符合国家标准。详细参数见电芯规格书。
	基本特性参数
	备注

	一、单体电芯~Cell

	电芯类型
	磷酸铁锂
	

	电芯容量
	120Ah
	

	电芯额定电压
	3.2V
	

	最大充电电压
	3.65V
	

	放电截止电压
	2.5V
	

	标准充电电流
	120A
	

	标准放电电流
	120A
	

	最大脉冲放电电流（长脉冲）
	240A
	最长放电时间为3min

	最大脉冲放电电流（短脉冲）
	360A
	SOC＞40%，最长放电时间30S；

SOC＜40%，最长放电时间10S；

	月自放电率
	≤2%每月
	

	内阻（Max，at 1000Hz）
	≤0.2mΩ
	

	重量
	≤2.86kg
	

	工作温度
	充电：0℃~45℃
	

	
	放电：-20℃~50℃
	

	
	贮存：-30℃~45℃
	

	电芯尺寸规格
	厚度：48±0.5mm
	

	
	宽度：173.9±0.5mm
	

	
	高度：170±0.6mm
	

	
	极柱中心距：129.3±0.2mm
	

	二、标准储能模组~Module

	模组串并数
	2P12S
	

	模组标称容量
	240Ah
	

	模组标称电压
	38.4V
	

	模组标称能量
	9.216kWh
	

	工作电压范围
	33.6V～43.8V
	

	充放电倍率
	≤1C
	

	充电高温保护
	50℃
	电池组内环境温度

	放电高温保护
	50℃
	电池组内环境温度

	模组外观尺寸
	625*505*190mm
	

	模组重量
	≤85kg
	

	通讯
	CAN
	BMS管理系统

	工作湿度范围
	5%～90%
	

	三、电池簇~Rack

	电池簇模组组成
	11个
	标准储能模组

	电池簇模组串并数
	2P132S
	

	电池簇标称容量
	240Ah
	

	电池簇标称电压
	422.4V
	

	电池簇标称能量
	101.376kWh
	

	充放电循环次数
	≥6000次
	25℃±2℃，0.5C充放电，90%DOD，容量降到初始容量的80%。

	工作电压范围
	369.6V～481.8V
	

	过充保护电压
	3.65V
	任一只电芯

	过充恢复电压
	3.5V
	单支电芯

	过放保护电压
	2.8V 
	任一只电芯

	过放恢复电压
	3.2V
	单支电芯

	充放电倍率
	＞1C
	

	电量指示
	0-100%
	电量按照SOC值参数来指示

	充电高温保护
	50℃
	电池组内环境温度

	放电高温保护
	50℃
	电池组内环境温度

	电池簇外观尺寸
	宽1365×深510×高1330mm
	

	电池簇重量
	约1150kg
	

	通讯
	CAN和485
	

	BMS均衡策略
	被动均衡
	

	工作湿度范围
	5%～90%
	


2.4 BMS 功能要求
1）模拟量测量功能：能实时测量单体电压、温度，测量电池组端电压、电流等参数。确保电池安全、可靠、稳定运行，保证单体电池使用寿命要求，满足对单体电池、电池组的运行优化控制要求。

2）在线SOC诊断：在实时数据采集的基础上，建立专家数学分析诊断模型，在线测量电池的剩余电量SOC。同时，智能化地根据电池的放电电流和环境温度等对SOC预测进行校正，给出更符合变化负荷下的电池剩余容量及可靠使用时间。
3）电池系统运行报警功能：在电池系统运行出现过压、欠压、过流、高温、低温、通信异常、BMS异常等状态时，能显示并上报告警信息。

4）电池系统保护功能：对运行过程中可能出现的电池严重过压、欠压、过流（短路）等异常故障情况，通过高压控制单元

实现快速切断电池回路，并隔离故障点、及时输出声光报警信息，保证系统安全可靠运行。

为了保护的及时可靠，储能系统留备了2路硬节点，BMS检测到电池系统达到保护限制时，BMS通过干节点将保护限制值发送给PCS，禁止充放电。

5）通讯功能：系统可通过CAN与PCS进行通讯，通讯协议支持安科瑞PCS通讯协议，与后台采用RS485方式进行通讯，通讯协议为标准Modbus协议。
6）热管理功能：对电池组的运行温度进行严格监控，如果温度高于或低于保护值，电池管理系统自动切断电池回路，保证系统安全。
7）自诊断与容错功能：电池管理系统采用先进的自我故障诊断和容错技术，对模块自身软硬件具有自检功能，即使内部故障甚至器件损坏，也不会影响到电池运行安全。不会因电池管理系统故障导致储能系统发生故障，甚至导致电池损坏或发生恶性事故。
8）BMS具备自诊断功能，对BMS与外界通信中断，BMS内部通信异常，模拟量采集异常等故障进行自诊断，并能够上报系统。

9）均衡功能：被动均衡，均衡电流最大200mA。
10）运行参数设定功能：BMS运行各项参数应能通过远程或本地在BMS或储能站监控系统进行修改，部分参数修改需密码确认。

11）本地运行状态显示功能：BMS能够在本地对电池系统的各项运行状态进行显示，如系统状态，模拟量信息，报警和保护信息等。

12）事件及日志数据记录功能：BMS能够在本地对电池系统的各项事件及日志数据进行一定量的存储10000条。
3、系统主要材料清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	标准储能模组
	2P12S
	个
	11
	含BMS采集单元

	2
	高压开关控制盒
	 
	套
	1
	含BMS控制单元

	3
	电池架
	 
	套
	1
	 

	4
	动力线
	 
	根
	12
	电池模组间动力线和电池到PCS的动力线 

	5
	通讯线
	
	套
	1
	


