通院学院数据机房精密空调采购技术要求
一、项目内容及主要用途：
    因通院大数据机房扩容，原有机房精密空调制冷量已不足以满足需求，需要增加一台精密空调，要求满足与原有精密空调(施耐德品牌)无缝并机连接，可以进行冗余备份以满足未来进一步扩容需求。
二、需求清单
	序号
	名 称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	精密空调
	制冷量 ≥42Kw；显冷量 ≥42Kw；风量 ≥11710m3/h；送风方式：下送风；湿度控制范围：40%-60%RH；温度控制精度：±1℃，温度变化率<5℃/h；温度控制范围：18-28℃；高效柔性涡旋式压缩机；室内风机：直联风机或EC风机；压缩机数量：2个,室内风机数量：1个；1) 机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，要求在24℃，50%RH工况下：显热比 ≥0.97。3) 室内风机：要求标配后倾式直联风机或EC风机,室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗，4) 机房专用空调的风冷型室外机组变频控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度，并实现节能。
	1
	台

	2
	铜管
	含气管和液管，室内外机距离50米
	50
	米

	3
	电源线
	国标（从大楼总配电箱进入机房的所有成本）
	1
	项

	4
	气体
	氟利昂、氮气等
	1
	批

	5
	防水坝
	宽100mm，高200mm，水泥制作，周长应大于精密空调室内机底座周长
	1
	圈

	6
	室外机支架
	室外机配套支架定制，5#角钢（或者60mm高水泥墩，长宽尺寸与空调室外机相匹配）
	1
	套

	7
	辅材
	线槽、铜鼻子、扎带、标签、焊条、空调室外机控制线等
	1
	批

	8
	
	安装调试
	1
	项


三、参数要求：
1.
系统性能要求

空调机布局要考虑使气流流动顺畅、阻力小，布局要均匀、合理，保证机房内温、湿度达到BG50174规定的A级机房标准。空调的送风、回风不应有短路、旁路现象。

1.1.
温湿度控制范围

夏天：温度……23±2℃，相对湿度：45-65%；

冬天：温度……20±2℃，相对湿度：45-70%。

当温、湿度波动超限时，系统能发出声光报警信号。

1.2.
温湿度控制精度

温度：±0.5℃，温度变化率<5℃/h；

湿度：±3%RH，湿度变化率<10%RH/h。

自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温、湿度波动报警极限值可以人工进行设定。当温度设定在+15℃~+30℃时，控制精度为：±0.5℃；温度变化率<5℃/小时，当相对湿度设定在40%~60%时，控制精度为±3%RH。

1.3.
噪音

室内机噪音：计算机停机状态下，空调室内机组的噪音小于59dB（离机组2米处，高1米处）。

室外机噪音：室外机噪音应达到《城市区域环境噪音标准》GB3096-93的要求。

1.4.
其它

（1）、
投标人提供的产品应是技术先进，性能成熟具有高度可靠性的产品，能够满足机房高热湿比、长时间运行的条件，使用和操作安全、可靠、方便，性能价格比高，具有较强的抗干扰能力，应用灵活，扩展方便。

（2）、
空调机组冷凝器要求为风冷式，其风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能，机房空调室外机具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

（3）、
投标设备必须采用符合要求的R22或更环保冷媒。如果空调机组采用的制冷剂为R22，在禁止使用后，由新型环保制冷剂替换时，制冷量下降不应大于原制冷量的3%。

（4）、
机房专用空调机组的零配件规格统一或成为系列，并易于更换。
2.
精密空调设备要求

（1）、
采用1台显制冷量不小于42kW的下送风风冷精密空调机组，主风机送风量不小于11710m3/h。

（2）、
为保证机房室内空气均匀充分循环，空调机组送风余压大于120Pa，机组的送风余压一般为250Pa左右，并可根据设计需要提供更高余压，最高余压可以达到380Pa，提高机组送风余压不减少机组的送风量。

（3）、
空调机组应采用高显热比的空调机组，其显冷量与总制冷量之比不小于1。

（4）、
空调机组应采用先进的电子膨胀阀，控制精度高，除湿时完全利用电子膨胀阀的调节，无须采用常规的降低风量或关闭部分盘管的方式，安全可靠，机组显示屏中可以直接读取吸气压力和吸气过热度。

（5）、
空调机组应采用平板式蒸发器，以提高蒸发器制冷效率，增加回风过滤面积，降低回风通过过滤器的风速，以降低蒸发器通风阻力损失以及降低空调机组的噪声。

（6）、
机房内洁净度达到A级机房要求：直径大于或等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/L；直径大于或等于5μm的灰尘粒子浓度≤30粒/L。空调机组设有EU4初中效过滤器。

（7）、
具备电加热器，为提供电加热补偿的温度控制精度，具备四级电子再加热器，四级电加热器的总功率不小于18kW。绝缘电阻加热元件带有延展型铝翅片，表面温度低，传热效率高，可靠性高，并可防止离子化及防止产生臭氧。

（8）、
机组应具备快速除湿装置，在要求除湿运行时，机组采用电子膨胀阀，能大大提高制冷剂流量控制的效率，对制冷剂温度进行精确控制，防止过热，并确保制冷系数在较低的室外温度下有所提升。电子膨胀阀还可以实现免除湿功能，在不减少风量的情况下，确保室内气流持续而均衡，避免任何突然的温度变化，从而达到节能。

（9）、
机组应具备加湿功能。考虑到机房空气无菌洁净，同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确，应采用电极式加湿器，电极式加湿器的加湿量不小于8kg/h，加湿器加湿时应不加热空气，加湿器内的自来水不能与空气直接接触。

（10）、
机组的室内风机系统应能够方便的从机组中取出进行现场维修，提高系统的可维修性。

（11）、
空调机组送风机应采用马达直联式驱动或EC风机，可靠性高。噪音低，占用空间小，振动小，并且避免了使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带、增加运行成本等缺点。

（12）、
全系列采用柔性涡旋式压缩机，效能高，运动部件少，延长机组寿命，无液击现象。压缩机内装有缺相保护装置，在电源缺相或压缩机过载情况下，能自动停止压缩机工作，保护压缩机电机。

（13）、
每台机组都应具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，互不受影响。

（14）、
机组具有LCD大屏幕多行显示器，能显示机组内各组件的运行状态的功能，并能显示制冷系统运行的低压压力和压缩机过热度，便于方便的确认制冷系统和压缩机是否运行正常，并具有大容量的故障保证记录储存的功能，故障报警记录达100条以上。

（15）、
机组具有过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

（16）、
空调机组应能常年安全、可靠地连续运行，平均无故障时间（MTBF）10万小时。

（17）、
空调机组室内机应具有制冷系统气管和液管的管路的隔离阀，便于空调机组的维护、保养、维修的方便。

（18）、
空调机组制冷系统应配置制冷剂的储液器，使制冷系统在管路长度较长的情况下和不同室外环境温度的情况下制冷系统都可稳定可靠的运行。

（19）、
空调机组室外机应配置冷凝风机调速控制器，冷凝送风机能根据制冷系统的压力自动调节冷凝风机的转速的冷凝风量，使制冷系统在不同的室外环境温度的情况运行稳定，不得使用压力开关控制冷凝风机启停的方式从而来控制风机的运行。

（20）、
每台空调机组室内机应配置漏水检测，漏水检测能及时通过空调机组进行报警。

3.
精密空调自控要求

（1）、
每台空调机组均设有自动控制系统，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，能按机房要求的温度、湿度自动调节与控制机组的运行。系统可提供本地和远端两种控制模式。

（2）、
系统具有RS485接口，并采用国际通用的MUDBUS通讯协议。标准配置为RS485监控接口，具有良好的电气隔离（信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁）。协议格式符合电网交1999（625）号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。具有设备运行参数的设置及智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令）能自动拒绝。

（3）、
投标人须提供空调的联网监控系统软硬件，此监控系统应能够对所有精密空调进行远距离监控和控制，其监控和控制功能应与就地分区域操作时相同。

（4）、
系统具有中英文界面操作平台，大屏幕显示，带背景光，并应配有操作密码，可显示机房内主要参数，如温度、湿度等各种工作状态指示，可设定温度、湿度数值，并能设定所有工作部件的启动值与停止值。

（5）、
系统有自动运行、手动运行、编程运行功能，可进行方式选定、锁定。

（6）、
系统具备群控功能，通过机组内的控制器，可使各机组自动轮换工作，以达到各机组工作时间基本相同。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。

（7）、
当空调机组有下列情况时，系统应能够发出声光报警并可储存故障报警信息：

i.
室温过高、过低，相对湿度过高、过低；

ii.
压缩机排气压力过高、吸气压力过低；

iii.
活动地板下漏水（地湿报警）；

iv.
空气过滤器阻塞；

v.
加湿器漏水、断水。

（8）、
控制电路应对交流电源和设备用电的过流、过压、欠压、缺相、短路、过热等有可靠的保护装置，并在故障时应能够发出声光报警。

（9）、
当空调机组的输入电源因故障恢复正常后，空调机组应具有顺序地自动启动和手动启动两种性能。

（10）、
设备具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令）应能自动拒绝。

4.
设备机械性能要求

4.1.
外观工艺

（1）、
机柜表面喷漆均匀、无破损；

（2）、
信号灯、开关、测量显示装置布局合理；

（3）、
标牌、标记应平整清晰。

4.2.
结构工艺

（1）、
机组应具有采用金属框架；

（2）、
部件排列合理、整齐；

（3）、
操作及维修安全、方便；

（4）、
导线色标及截面积符合国际要求并布放平整，编号合理；

（5）、
接插件牢固；

（6）、
电源进出线符合规范工程需要；

（7）、
维修安全及方便；

（8）、
具备抗震措施；

（9）、
结构必须坚固并有便于起吊、顶起和叉车搬运的设施；

（10）、
空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐鉵的高强度压花合金铝外壳结构，适应多种环境条件；

（11）、
风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能；

（12）、
冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

5.
线缆要求

精密空调系统设备内以及精密空调系统与配电柜之间的连接线缆，须采用无卤低烟交联电缆。线缆线径的选型必须符合国际《低压配电设计规范》、《民用建筑电气设计规范》。

四、保修期和售后服务要求

1) 货物的免费质保期为3年，出现故障报修后，供应商技术人员4小时内达到现场进行维修。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费用。

2) 在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3) 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障维修后不能使用，供应商应负责免费更换。

