## Sheet1
南京邮电大学采购询价单20170610 (UPS电池）
采购人发出询价时间：2017.6.23 |  |  |  |  | 供应商报价时间
采购人全称 | 南京邮电大学资产管理处与实验室建设处 |  |  |  | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 | 亚东新城区文苑路9号 |  |  |  | 供应商详细地址
经办人 | 聂小鹏 | 传真电话 | 025-85866391 |  | 联系人、联系电话
设备名称 | 技术规格及主要性能 |  |  | 数量 | 响应规格、型号及主要性能 | 单价 | 总价 | 产地 | 质保期 | 供货期
UPS电池 | 1．原有机房UPS系统主机为APC，电池为力迅电池，所供电池应与原机房UPS系统匹配； 2．单节12V/100AH（10hr,1.80V/单体，25℃）； 3．壳体：ABS工程塑料； 4．充电：端电压低于2.18V/只，有两节以上或搁置不用超过3个月或浮充3个月无放电时，应做充电维护； 5．测量连接点压降与温升：压降不大于10mv（1小时放电率），温升不大于20度； 6．循环使用寿命：80％放电深度时≥300次；放电80％以上，充电三天内应恢复正常；放电80％以上，充电后测量端电压应在2.15V以上； 7．电池供应商应负责安装、调试，以使机房原有UPS系统恢复正常功能。 |  |  | 96节
其他要求 | 蓄电池原厂提供三年质保；设备制造商通过ISO14001、IS018001、,ISO9001认证；电池通过泰尔认证，提供泰尔认证报告； |  |  |  | 总报价：人民币或美元 （增值税发票）
报价截止日期 | 2017.6.29上午11:00 |  |  |  | 付款方式：设备到货验收合格后付款（进口设备可开信用证）
虚线左方为采购人填写 |  |  |  |  | 虚线右方为供货商填写
如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币:美元=7.33:1换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。