工程训练中心监控系统

技术要求

- 技术条款：

- 主要用途：

设备用于工程训练中心楼室内监控。

2、项目主要内容及要求：

- 工程训练中心楼室内监控系统全部采用200万像素以上POE网络摄像头，1080P画质。

- 42个监控点：一层8个点、二层8+2个点、三层6+2+2个点、四层6+2+2个点、五层4个点。

- 一层楼补充弱电金属桥架（按照现有强电桥架相同布局），二层补充强弱电金属桥架（与一层强弱电桥架布局相同）。一二层是挑高楼层，要求安装布线整齐美观。

3、内容及数量清单

| 序号 | 购置物资名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64路网络录像机 | - 与网络摄像机同品牌； - 支持64路高清接入； - 256M以上带宽网络视频接入； - 支持4K分辨率接入、存储和解码输出； - 16路1080P视频回放； - 支持16个SATA盘位，1个eSATA接口； - 支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式； - 支持H.265、H.264编码； - 支持在同一静态场景相同图像质量下智能编码； - 支持智能报警SMART IPC； - 2个千兆以太网口； - USB3.0接口。 | 1台 | 推荐海康威视、大华和三星等同品质品牌 |
| 2 | 硬盘 | - 监控专用； - 容量4TB； - 5900转64M SATA3。 | 8块 |  |
| 3 | POE网络摄像机 | - 筒式或者枪式； - 200万像素以上，分辨率不小于1920×1080@25fps逐行扫描，在该分辨率下可输出实时图像，支持三码流技术； - 不小于1/2.8"以上CMOS； - 镜头焦距：3.6或4 mm,6mm,8mm,12mm定焦；或者不少于4-12mm变焦； - 日夜监控，红外补光距离不小于30米； - 彩色图像最小照度：0.01 Lux； - 支持H.265、H.264； - 支持在同一静态场景相同图像质量下智能编码； - 支持智能报警SMART IPC； - 电源供应：DC12V±25%和PoE(802.3af)； - 符合IP67防尘防水国际标准； - 安装方式支持壁装。 | 42个 | 与网络录像机同品牌 |
| 4 | 摄像机支架 | - 铝合金材质； - 承重3KG以上。 | 42个 | 与网络录像机同品牌 |
| 5 | POE交换机 | - 交换容量不小于8.8Gbps； - 包转发率6.55Mpps； - 不少于24个10/100Mbps POE电口； - 不少于4个10/100/1000网口，其中不少于2个1000Mbps SFP光口（复用）； - 功率不小于370W； - 19英寸机架式。 | 3台 | 推荐海康威视、大华和华为等同品质品牌 |
| 6 | 网线 | - CAT6 | 10箱 | 推荐普天、康普、安普等同品质品牌 |
| 7 | 桥架 | - 喷塑金属桥架； - 200*100*1.2mm。 | 200米 |  |
| 8 | 辅材 | PVC线槽；六类水晶头；线管；线卡；扎带；理线器等 | 1项 |  |
| 9 | 施工 | 所有设备安装到位并调试好等人工费用 | 1项 |  |

注意：所有设备提供三年质保。