- 循环冷却水机技术要求

- 数量：2台

| 规 格 | 一体水冷式水冷机 |
| --- | --- |
| 最大制冷能力 | 8KW |
| 水箱容积 | 80L |
| 控制温度范围 | 5～35℃ |
| 控制温度精度 | ±2℃ |
| 控制方式 | 线路板 |
| 最大供水水压 | 0.45MPa |
| 循环水流量 | 10～30L/min |
| 供 电 | 220V±10%,单相三线32A |
| 额定功率 | 3.8KW |
| 制 冷 剂 | R22 |
| 室内环境温度 | 5～30℃ |
| 外形尺寸mm ((L×W×H) | 小于（500×1010×1030） |

1、采用全不锈钢静音水泵，进口压缩机、温控表等优质部件

2、具有完善的自动保护措施，电源输入端由空气开关作短路保护。压缩机、水泵有过流保护；

3、压缩机有超压保护。当水箱内水位过低，水温过高或过低时，水冷机将自动停止工作。当制冷系统超压时，压缩机将自动停止工作。

4、具有完善的显示功能，可以显示压缩机、水泵的工作状态，显示水压，显示制冷系统的高压、低压值。一旦出现故障时有各种故障报警显示。

5、具有良好的售后服务系统，24小时予以响应，保证用户得到快速、优质的服务。

备注：适用于牛津刻蚀机，两进两出，一路φ10，一路φ19。