通风系统技术参数

| 产品名称 | 实验室通风循环净化系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 4800*1330*2050mm | 申购数 | 单位 |
| 箱体 | 采用铝合金框架及无冷桥设计，骨架与双层面板通过专用夹板组合而成,机组宽度模数20，高度模数为12，适应于有净化需求的使用场合，机组模数为100mm，与标准滤网尺寸对应。 | 1 | 套 |
| 面板 | 采用无冷桥设计，双层三明治夹心结构，标准配置外层为保温彩板，内层为镀锌钢板。 | 1 | 套 |
| 散热器 | 表冷盘管采用无缝紫铜管及纯铝翅片经12Mpa水压涨管使铜管与翅片紧密结合而成,盘管电脑选型计算程式可在需求工况下对盘管的排数、片距、回路等参数进行最优化设计。 | 1 | 套 |
| 过滤器 | 机组内部通风截至面上最大限度布置过滤网，有效降低过滤器的迎面风速，提高过滤器的使用寿命以降低运行费用，满足实验室万级需求。 | 1 | 套 |
| 风机 | 采用DIDW双进风，双宽距高效低噪音离心风机，减震垫安装。 | 2 | 台 |
| 风机传动 | 采用标准V型皮带传动，并使用Taper Lock紧箍衬套的皮带轮及进口窄V带。 | 2 | 个 |
| 密封件 | 骨架与面板之间采用双层密封材料进行密封，确保箱体在正压或者负压条件下均具有良好的密封效果。 | 1 | 套 |
| 电机 | 采用三相鼠笼式交流电机，IP55防护登记F级绝缘，电机置于风机段内部，并与风机通过专用防震垫共同置于减震支架上。 | 2 | 个 |
| 水盘 | 表冷盘管下设有水盘，采用干式设计，保证系统正常运行。 | 2 | 个 |
| 铰链 | 采用实验室专用 PP 铰链，耐腐蚀性强。 | 6 | 个 |
| 把手 | 采用实验室专用 PP 把手，耐腐蚀性强。 | 6 | 个 |
| 通风管道 | 镀锌钢板，矩形：800*600，板材厚度：0.5mm，接口形式：咬口。含消声弯头。 | 110 | 米 |
| 高效送风口 | 由高效过滤器、优质薄钢板、铝合金扩散孔板组成,均为一次成型风口，接管方式采用上接法，安装方便,密封可靠，满足实验室万级需求。 | 2 | 个 |
| 控制精度 | 传感器控制准确度：±1.5%RH, ±0.3℃（在23±2℃时）重复性优于0.5%RH和0.1℃。 |  |  |
| 噪音要求 | 要求小于79分贝，电控柜防护等级IP54，绝缘等级H级。 |  |  |
| 功率 | 全开状态下用电功率40 KW。 |  |  |
| 风速选型 | 采用按2.75m/s迎面风速选型，根据风量值确定机组规格，电动风量调节，排风变频控制。 |  |  |
| 机组形式 | 采用W卧式。 |  |  |
| 质保 | 质保3年，终身维护。 |  |  |