气体管路系统技术参数

| 产品名称 | 实验室气体管路系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 316不锈钢 | 数量 | 单位 |
| 气源减压装置 | 气源端需配备减压装置，实现二级减压，并具有压力报警、自动切换以及精度再过滤功能。 | 1 | 套 |
| 自动切换装置 | 单级膜片式减压结构，自动跳装实现连续供气，保证进气纯度，2“压力表，泄漏率2*10-8atm，内置过滤CV0.15，BA级，3000PSI，膜片排空吹扫。 | 1 | 套 |
| 二级减压器（含底座） | 单级膜片式减压结构，2“压力表，泄漏率2*10-8atm，内置过滤CV0.15，BA级，3000PSI，抗腐蚀，单表出气观测。 | 8 | 套 |
| 钢瓶接头 | 连接钢瓶，BA级，根据实验气体选择。 | 4 | 只 |
| 高压软管 | 不锈钢编制软管3000psi。 | 4 | 根 |
| 双外丝外牙丝套 | 软管及减压器转换连接头，双卡套，BA级，3000PSI。 | 4 | 套 |
| 球阀 | 特氟龙内衬阀芯，双卡套连接，BA级，耐压1000psi | 25 | 只 |
| 气体输送管道 | 高纯气体专业管线，内外抛光禁油去脂，洁净清洗包装，BA级，3000psi。 | 180 | 米 |
| 三通 | 316不锈钢，管道连接件，自动加长焊接结构，BA级，3000PSI 。 | 30 | 只 |
| 连接头 | 316不锈钢，管道连接件，自动加长焊接结构，BA级，3000PSI 。 | 15 | 只 |
| 外牙卡套 | 316不锈钢，软管及减压器转换连接头，双卡套，BA级，3000PSI | 4 | 只 |
| 气源截止阀 | 配制VMP，具有二次调压功能。 | 4 | 只 |
| 终端转接头 | 实现管道与仪器对接，8MM。 | 15 | 只 |
| 管夹 | 管道固定件，pp材质，抗腐蚀，壁面固定。 | 80 | 只 |
| 质保 | 质保3年，终身维护。 |  |  |