## 数据中心扩容技术要求

## 一.技术要求

为了保障机房建设中核心部件的冗余扩展以及安全性，现对我院机房子系统中机柜及封闭冷通道系统、精密空调系统、数据中心监控管理系统进行升级扩容。升级后设备均需和原有设备做对接。并保证设备稳定安全运行，提供原厂三年免费安装上门服务。

原有设备型号如下：华为模块化机房FusionModule800一套，华为UPS2000A-20KRTL系统一套(电池型号为赛能SN12V100CH)，现增加机柜以及封闭通道系统两套，UPS电源及精密空调扩容。

1.1机柜以及封闭系统两套、PDU系统两套

技术要求

- 机柜采用600mm宽1100mm深2000mm高的标准机柜，机柜分单排放置，采用封闭冷通道，含通道宽度为1350mm；

- 机柜与配电列头柜外观及尺寸需要一致；

- 机柜通道采用封闭冷通道功能；

1.2  UPS电池技术要求

本次采购的蓄电池组需给已有1台UPS主机提供后备电源，共增加1组共16节电池，性能参数需与原有蓄电池一致。

单个蓄电池电压为12V，容量范围100AH，设计寿命不低于6年（25℃）；

UPS电源总体要求：

1、输入380V、输出380 V,自带三防漆涂层、以满足恶劣环境需要，UPS可安装于配电制冷一体柜内，支持机架式和塔式两种安装方式，空间适应性强。

2、可承受宽输入电压范围80-280Vac内波动输入频率范围可在40-70Hz内波动，智能能电池管理,。

3、自带高可靠防雷电路，防雷 5KA,防浪涌6KV的设计，输出功率高达因数0.9，感性滞后负载不降额。

1.3、空调制冷模块

在现有精密空调柜内扩容一台制冷模块，安装于预留扩容插槽，10U高，制冷量11KW。

认证证书及测试报告要求：CQC节能认证、3C认证证书、低载除湿测试报告。

温度控制精度：±1℃，温度变化率<±5℃/小时；湿度控制范围： 20%～80% RH；湿度控制精度：±5%RH，具有低载除湿功能

主要技术参数要求

1）风量(m3/h)  ≥2600

2）压缩机类型： 高效直流变频压缩机

3）室内风机类型：EC风机。

4）走管方式： 支持上下走管

5）排水方式：支持上下排水

6）制冷剂：R410

7) 机械特性：

机箱尺寸(W/H/D)( mm)：445mm×442mm×800mm