## 一体式机柜技术要求

## 一.技术要求

为了保障机房建设中核心部件的冗余扩展以及安全性，现对我院机房子系统中机柜及封闭冷通道系统、配电系统、数据中心监控管理系统进行升级扩容。升级后设备均需和原有设备做对接。并保证设备稳定安全运行，提供原厂三年免费安装上门服务。

原有设备型号如下：华为模块化机房FusionModule2000一套，现增加机柜以及封闭通道系统八套

1.1、机柜以及封闭系统八套、PDU系统八套

技术要求

- 机柜采用600mm宽1100mm深2000mm高的标准机柜，机柜分单排放置，采用封闭冷通道，含通道宽度为1350mm；

- 机柜与配电列头柜外观及尺寸需要一致；

- 机柜通道采用封闭冷通道功能；

1.2、配电制冷一体柜一套

| 名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 额定工作电压 | 380V/400V/415V |
| 额定绝缘电压 | 440V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 工作电流 | ＜125A |
| 防雷等级 | 配置C级防雷器 |
| IP等级 | IP20 |
| 出线方式 | 上进上出，下进下出 |
| 内置安装模块（可选） | 防雷模块、IT配电模块、空调配电模块、精密空调、UPS |
| 认证 | 整机CE（以机柜为单元，按照最大配置（配电、数据采集器、UPS10kVA 、1台空调室内机），按照EN55022 CLASS A标准，进行测试认证） |
| 环保 | RoHS，REACH |

1.3、机房环境动力监控系统

硬件技术指标：

1、产品集成度、可靠性要求：

机房主监控设备要求采用集成度高、全数字、免维护的嵌入式动力环境视频综合监控工作站，以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量实现全部功能，尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点。

2、嵌入式采集设备结构要求：

核心采集设备必须为嵌入式、免维护一体化设计；拒绝采用工控机、PC机等X86模式。必需支持双电源热备，后备电源供电,双网口上联；1-4路视频、动力、环境、安防、消防、设备的多功能一体化设计。支持对末端所有监测采集设备的集中统一供电。

3、产品供电设计要求：

主要硬件产品供电均应支持双电源热备供电，支持内置后备电源续航；

4、产品网络通讯上联设计要求：

网络接口型设备均应支持光口、电口双介质，均应支持双网址、双网段的双网热备通讯；

5、数据采集传输方式要求：

监测数据的采集传输要求全部在可能的最前端完成数字化。监测量信号应避免采用模拟量信号传输，拒绝采用或部分采用模拟量采集传输方式，以免除信号衰减、电磁干扰影响，；

6、网络安全性要求：网络安全层面具有较强的防攻击能力；

2、软件技术要求：

1、应用管理：系统软件应支持中心、分中心、值班室的分区、 分级授权监控，支持消防、安防、空调等专项分类授权监控；

2、运行模式：软件应在支持C/S客户端监控模式的同时兼容支持B/S浏览监控模式；

3、数据接口：提供第三方数据共享接口；

4、用户管理：合理的用户权限设计与授权管理；

5、拒绝组态软件，以免除供货商不能独立处理售后、系统维护以及后续扩容、升级问题；

6、软件需要有自主知识产权，以免因版权问题而引发不必要的纠纷。

7、分级报警：系统支持分级报警，当报警信息发送给管理人员后，如果在一定时间内没有进行回复或处理，系统自动隔一定时间后再发送报警信息给更高级别权限的管理人员，以此类推到最高权限超级管理员！

8、报警准确性：为了防止系统出现误报警，报警系统必须具备延时过滤报警功能，以保证报警的准确性。

1.4、原有服务器存储数据迁移、安装等服务

中标人需配合用户将原有的服务器、存储等设备中数据迁入到新机房的数据中心中，并做相关的应用性测试及功能性验证操作，包含对原有设备的教学、科研平台系统进行物理机到虚拟机、物理机到物理机、或物理机到云平台的技术支持，并提供相关迁移工具和成功案例。

以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查