铅酸电池储能系统技术要求

- 产品清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铅酸蓄电池 | 288V 50Ah | 套 | 4 | 含BMS |
| 2 | 蓄电池控制柜 |  | 套 | 4 |  |

2.方案要求

## 2.1项目概况：

本次项目系统电压288V，系统容量50Ah，选用12V50Ah铅酸蓄电池24只串联

成组，并搭配蓄电池管理系统，对蓄电池电压、电流、温度等关键数据进行采

集监控，同时与安科瑞PCS之间进行CAN通讯。

## 2.2储能电池选型：

系统选用12V50Ah通用型中小容量阀控密封式铅酸蓄电池。

## 2.3电池特点：

12V50Ah通用型中小容量阀控密封式铅酸蓄电池使用高锡低钙多元合金，板栅耐腐蚀性强，专利多层端柱密封结构，密封性可靠，专利子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺，电池寿命长。该型号电池可广泛应用于UPS/EPS 不间断电源，应急照明，通讯/电力系统，新能源储能领域，电动工具等领域。

## 2.3电池参数：

| 标称电压 | 12V |  |
| --- | --- | --- |
| 额定容量 | 50Ah（C10） |  |
| 重量 | 16.0kg |  |
| 内阻 | 约7.2mΩ（荷电状态25℃，测试设备，HIOKI 3554 BATTERY HITESTER） |  |
| 短路电流 | 1600A |  |
| 自放电 | ≤2%/月（25℃） |  |
| 适用温度范围 | -15℃~45℃ |  |

2.4.1 系统结构

## 系统主要由如下设备单2.4 蓄电池管理系统（BMS）

元组成：电池充放电电压采集单元，电池充放电电流

采集单元，蓄电池温度采集单元，环境温度采集单元，蓄电池故障报警单元。

2.4.2 功能介绍

①模拟量测量功能：能实时测量电池组电压，充放电电流、温度和单体电池端电压、绝缘监测等参数。

②电池系统运行报警功能：在电池系统运行出现过压、欠压、过流、高温、低温、漏电、通信异常，显示并上报告警信息。

③本地运行状态显示功能：BMS 能够在本地对电池系统的各项运行状态进行显示，如系统状态，模拟量信息，报警和保护信息等。

④事件及历史数据记录功能：BMS 能够在本地对电池系统的各项事件及历史数据进行一定量的存储。

2.4.3技术指标

电压检测精度:  ±0.2%

电流检测精度:  ±0.5%

温度检测精度:  ±0.5℃

SOC 估算精度:  <8%

数据记录间隔:  15s （在线运行监测/静态放电检测状态）

接口:          RS485、LAN (RJ45)、CAN、、USB

报警方式:      现场：声光报警，并显示报警内容，故障输出节点闭合

远端计算机：   报警并显示报警内容

绝缘电阻：     50M 1000VDC

工作环境：     环境温度：-20 ～ +60℃

相对湿度：     < 85%（无凝露）

环境磁场：     < 400A/m

## 2.5 蓄电池控制柜

本系统由4套蓄电池控制柜组成，每套粗电池控制柜内可装载24块电池，控制柜有电压、电流、功率显示，控制柜前面板有触摸屏,控制柜尺寸800×800×2000。

## 2.6 蓄电池充放电控制：

与现有自动化学科楼127教室内PCS进行连接，包括与PCS之间的通讯，连接后，确保PCS给每组电池可进行充放电实验。

3、系统主要材料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅酸电池 | 12V 50Ah | 个 | 96 |  |
| 2 | 电池管理系统 |  | 套 | 4 |  |
| 3 | 蓄电池控制柜 |  | 套 | 4 |  |
| 4 | 动力线 |  | 根 | 8 | 电池模组间动力线和电池到PCS的动力线 |